南沙保税港区物流区更换污水处理系统

邀请招标文件

一、招标单位：广州南沙国际物流有限公司（以下简称“物流公司”）。

二、项目名称：南沙保税港区物流区更换污水处理系统项目。

三、招标项目概况、招标范围及要求、招标内容

（一）项目概况

南沙保税港区物流区（后面简称物流区）位于广州市南沙区龙穴岛中心地段，一期码头对面。物流区设定2个污水处理站，分别在入闸口和出闸口，每天排放综合污水量各25m3/d、每小时处理量为各1.05m3/h。

（二）招标范围及要求

投标单位必须依照本招标文件的具体要求制作投标文件，不得更改参数与各项要求。

- 招标内容

1.投标单位须保证污水处理设备的性能。根据《中华人民共和国环境保护法》及广州市南沙区环保水务局要求，口岸大厦、临海大厦每天排放的生活污水经过处理后能够达到最新环保规定有关要求，即要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A的排放标准（须通过环保部门的检查，排水处理水质检查验收）。具体指标见下表：

| 污染物 | CODcr | BOD5 | NH3-N | TN | SS | TP | 粪大肠菌群数（个/L） | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 50 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 103 | 1 | 1 |

2.污水池设计依据要按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《广东省水污染排放限值》、《室外排水设计规范》等要求。

3.安装技术标准：

（1）格栅渠（利用原有）

结构：全地下砼，数量：1座

规格：0.9m×1m×2.85m，有效容积：2.25m3

配备：人工格栅(利用原有)：格栅间隙20mm  数量：1台

（2）调节池（利用原有）

结构：全地下砼，数量：1座

规格：5m×3m×3.35m，有效容积：42m3

配备：提升泵(利用原有)

型号：WQ2130，数量：2台（一备一用）

（3）MBR一体化设备

MBR一体化生化设备，设备规格：L3m×B2m×H2.5m，设计处理水量24m3/d。

缺氧池：L3m×B1m×H2.5m

MBR池：L1m×B1m×H2.5m

设备区：L1.6m×B1.0m×H2.5m

清水池：L1m×B0.4m×H2.5m

（4）配备设施：

1、罗茨风机

规格：Q=0.6m³/min，风压3000mmAq，国优品牌，数量2台。

2、MBR膜系统

膜片：中空纤维膜，内衬PVDF，0.04μm，抗污染，数量75m2。

膜架：750×700×1930mm，不锈钢材质，含连接管件及膜架固定件，数量1个。

3、出水泵

规格：吸程5m，Q=2m³/h，国优品牌，数量2台。

4、反洗泵

型号：规格：Q=2m³/h，H=15m，国优品牌，数量2台。

5、曝气管网

含膜曝气管网，水池供氧曝气管网，φ40穿孔气管，数量1项。

6、加药箱 材质：PE   容积100L  数量2个（用于PAC、次氯酸钠加药箱）。

7、加药泵（除磷加PAC、MBR药洗加药泵）  Q=10L/h  数量2台。

（11）紫外线消毒器

材质:304不锈钢，功率160W，数量1台。

（12）PLC控制箱

自主设计，电气元件选用知名品牌，含人机交互界面，数量1套。

- 污水处理系统工艺流程图如下：

6、地上污水处理设备外观美观。

四、投标单位的条件

（一）必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，且营业执照在有效期内。

（二）具备安装调试经验。

五、投标单位报送的资料

（一）法定代表人证明书和授权委托书原件见附件3（加盖公章）。

（二）营业执照的复印件（加盖公章）。

（三）项目设计及施工方案。

（四）安全施工承诺书（见附件1）。

（五）《售后服务承诺书》见附件4，承诺服务响应时间，接到故障通知后，应当24小时内抵达现场进行处理（此时间最长不得超过24小时）。

（六）项目报价表（加盖公章，见附件2）。

*1、投标文件一式三份。

*2、投标文件须密封在同一袋中，须加盖投标人公章。

*3、所有投标文件应于本邀标文件中规定的截止时点前递交到邀标方。在截止时点后投标文件递交无效。

六、工程预算及付款方式

本项目物流区出入闸口两个污水处理共2套设备最高限价30万元。

付款方式：签订合同10个工作日内支付合同总额的30%；设备进场安装支付合同总额的30%，安装验收合格后15个工作日内支付合同总额的35%，质保期满后无质量问题支付剩余5%。

七、投标报价

本项目采取总价包干，包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包风险、包措施费、包运输费、包各项税收等一切费用。

八、废标条件

(一)投标总报价高于最高限价30万元。

(二)投标文件未响应招标文件的要求；

(三)投标书未密封完好、未加盖投标单位公章。

九、合同期限

合同期限为45天，如遇特殊情形，合同双方另行商议。

- 评标办法

经资格审查后确定参与评标的单位，报价最低者中标。

- 现场考察时间：投标方按需自行到现场考察

（联系人：涂斌全，联系电话39058821）

十二、投标方应于2020年3月25日10时前将投标书递交到广州南沙国际物流有限公司运营部（联系人：涂斌全，联系电话：020-39058821）

地址：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼701室。

十三、开标时间：2020年3月25日 10时。

广州南沙国际物流有限公司

2020年  月  日

附件1

南沙保税港区物流区更换污水处理系统项目

安全施工承诺书

广州南沙国际物流有限公司：

贵司委托我司对南沙保税港区物流区更换污水处理系统工程项目，为防范安全事故的发生，坚持安全第一的原则，确保施工安全顺利进行，特做如下安全承诺：

- 我司严格遵守国家及贵司的各项安全管理制度和安全操作规程，严格按照有关规定安全操作和施工。

二、如涉及有限空间作业，我司保证将严格按有限空间作业规定和操作规程施工。

三、我司已为施工人员购买保险，并进行上岗前体检，确保施工人员身体条件符合作业要求；已做好施工人员的安全教育和防范培训，严禁酒后上岗施工。

四、施工期间我司在施工范围内布置警戒线等，做好围蔽防护，安排专人在现场进行安全监管；严格按照贵司要求的时间及空间施工，确保第三方不受影响。

六、施工中我司如发现安全隐患及发生安全事故，将立即采取必要措施并及时报知贵司，做到不冒险施工、不安全绝不施工。我司保障贵司各项设施、设备完好，施工中如对贵司物品及设施造成破坏，将按实际价值赔偿或修复。

七、我司积极配合和服从物业管理公司的工作指引，做好沟通联系，不蛮干、不强干。

八、如我司未能按上述承诺执行或违背有关承诺，导致发生的一切安全事故的，我司负全部责任并承担一切损失或赔偿。

承诺方：                         （盖章）

日期：2020年 月  日

附件2

南沙保税港区物流区更换污水处理系统项目报价表

工程地址：广州市南沙区龙穴岛南沙保税港区物流区出入闸口

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统（设备） | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价人民币大写 ： |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价：包干价，含增值专用发票税费、运输费、安装费、调试费、施工费用等 |  |  |  |  |  |  |
| 保质期：一年 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： 有限公司 2020年 月 日. |

工程名称：南沙保税港区物流区更换污水处理系统项目

3．法定代表人证明书法人授权委托书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：

年          龄：

身 份 证 号 码：

营业执照注册号：

日  期：                 单位（盖章）：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：    （供应商名称）                的法定代表人            （姓名、职务）代表本单位授权                  （授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理参加        项目名称               的投标和签订合同，作为供应商代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。           （授权代表姓名）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。

代理人无转委权。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

供应商代表（被授权代表）签字：

职    务：

供应商代表（被授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件4售后服务承诺书

售后服务承诺书

为了给客户提供优质的售后服务，我司对本项目售后作如下承诺：

一 、 保修期限

设备质保期为一年。

二、 服务响应时间

服务响应时间，接到故障通知后，应当24小时内抵达现场进行处理（此时间最长不得超过24小时）。

二 、 保修期服务内容

1） 设备的检修、零配件的检修与更换；

2） 设备运行故障的排除与运行状态的恢复；

3） 由专业技术人员定期回访检查污水系统的运行状况，并免费培训业主指派的操作人员，确保所有的操作人员都能熟练掌握操作技能。

四、免费的技术培训

我方将安排在验收前对业主的工作人员进行免费培训，使其掌握各个设备的维护、保养方法及注意事项。同时应使工作人员掌握操作方法。

（公章）

日期：     年   月   日