广州南沙综合保税区物流区消防设施维护保养

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2020年11月

邀请招标文件

一、招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：广州南沙综合保税区物流区消防设施维护保养项目

三、项目概况、内容及质量和服务要求：

（一）建筑概况

1.广州南沙综合保税区物流区（以下简称“南沙综保区物流区”）位于广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中的口岸大厦西面，主要包括入闸口、出闸口、2号仓库、5号仓库、海关查验仓库、消防泵房、配电房、附属楼和联合办公楼等建（构）筑物。

2.南沙综保区物流区设置的消防设施主要包括：室内/外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、排烟系统、防火卷帘系统、防火门、安全疏散及应急照明等消防设施和消防自救呼吸器、移动式灭火器等消防器材。

（二）消防设施维护保养的主要内容（包含但不限于且数量以现场为准）

1.室内、外消火栓系统——消防水池、高位消防水箱、液控浮球阀、液位监控器、消防主水泵、稳压水泵、压力开关、水泵控制器、过滤阀、消火栓箱、消火栓按钮、电气警铃、消防水泵接合器、检修阀门、止回阀、橡胶软接、安全阀、金属伸缩接、地上栓、系统供水管网及电气管线等。

2.湿式自动喷水灭火系统——消防主水泵、稳压水泵、过滤阀、压力开关、水泵控制器、消防水泵接合器、闭式喷头、水流指示器、信号阀门、湿式报警阀、水力警铃、延时器、止回阀、橡胶软接、安全阀、金属伸缩接、末端试水装置、放水阀、检修阀门、排气阀、系统供水管网及电气管线等。

3.火灾自动报警系统——火灾自动报警控制器、报警重复显示器、消防广播控制盘、消防广播功放盘、消防电话主机、消防多线联动控制盘、消防总线联动控制盘、火灾自动探测器（如自动感烟、感温探测器等）、消防喇叭/音箱、监视/控制模块、手动报警按钮、警报器、消防固定电话机、消防手提电话机及系统电气管线等。

4.防火卷帘系统——耐火启闭机、变速传动机构、卷轴、闸头箱、导轨、闸板、卷闸控制器、自动感烟探测器、自动感温探测器、现场控制装置、限位装置、机械手动执行装置及系统电气管线等。

5.其他消防设施——疏散通道、防火门、疏散指示、安全出口、应急灯、移动式灭火器、悬挂式灭火器、过滤式消防自救呼吸器及有关电气管线等。

（三）质量要求：维护保养工作须符合国家消防技术标准规范的要求，并通过地方消防监督部门的消防检查。

（四）服务要求：

1.每月定期到现场进行检查测试和维护保养，确保消防设施设备及系统正常运行。

2.协助招标单位对南沙综保区物流区消防系统整改、改造、二次装修、维修维护等涉及消防系统方面的技术指导、调试和验收等。

3.提供24小时电话值班服务，确保报修渠道通畅、抢修工作及时高效。

4.积极响应招标单位举办消防演习、安全检查和重大活动等消防安全配合工作。

5.按照最新《建筑消防设施的维护管理》确定维护保养标准，并及时将维护保养报告予招标单位存档。

四、维保期限：2年，即2021年1月1日至2022年12月31日。

五、投标单位资格要求及投标要求

（一）投标单位必须是具有独立承担民事责任能力，且在中华人民共和国境内注册的合法公司，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件；

（二）营业执照经营范围内具备消防设施检测、设计和施工等内容。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受投标单位分公司投标。

（五）报价费用

1.投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自行承担。

2.投标单位可对项目现场和周围环境进行勘察，因此发生的费用及其他不利情况由投标单位自行负责。

（六）投标文件的组成（加盖公章）

1.报价表（格式详见附件）。

2.法人证明书及法人授权委托书。

3.《维护保养方案》。

4.投标单位资质资料。主要包括营业执照复印件、公司在广州市人民政府商事主体网站查询经营范围的截图（网址http://cri.gz.gov.cn）。

（七）报价约定

1.本次投标按维保2年合同总价进行报价。

2.本次投标2年期总合同价限价22万元，如超过该限价则视为废标。

3.中标单位签订合同后，在合同期内不得以任何理由调升维保价格。

(八)投标方式

采用密封报价，在招标单位要求截止时间内递交投标文件。

六、评标原则

1.投标单位资质文件有效、齐全。

2.《维护保养方案》具体可行。

3.在投标单位技术方案资质等满足要求的前提下，采用最低价中标法评标：

（1）如最低报价有两个及以上投标单位报价相同，由评标小组表决决定，以票数高者得；

（2）完成评标后，如因投标单位原因弃标，将列入我司黑名单，3年内不得参与我司所有标的物竞标。同时，次低报价单位中标，以此类推。

七、其它需要说明的问题

1.投标有效期：如出现特殊情况，招标单位可以书面形式向所有投标单位提出延长报价有效期的要求，投标单位须以书面形式在2天内予以答复。

2.投标单位在报价前可实地考察维保项目，并就维保项目需要解释或说明的问题向报价单位咨询。

3.招标单位不负责对落标单位提出涉及投标结果的问题作出解释。

八、投标单位报送资料的地点和截止时间

1.报送资料地点：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼安全办

2.报送资料截止时间：2020年11月25日16时。

3.联系人：涂斌全  电话：020-39058813

附件：1.消防维保合同模板

2.报价表模板

广州南沙国际物流有限公司

2020年11月18日

附件一

广州南沙综合保税区物流区

消

防

设

施

维

护

保

养

合

同

甲方：广州南沙国际物流有限公司

乙方：

广州南沙综合保税区物流区消防设施维护保养合同

广州南沙国际物流有限公司（以下简称“甲方”）委托     （以下简称“乙方”）承担甲方的广州南沙综合税保区物流区（以下简称“南沙综保区物流区”）现有消防设施的维护保养。经双方经友好协商，同意按下列合同条款签定合同，共同遵守。

1、项目名称：南沙综保区物流区消防设施维护保养。

2、项目地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中的口岸大厦西面。

3、乙方的职责

3.1、维护保养工作范围包括下列的消防设施：

3.1.1、室内、外消火栓系统。

3.1.2、湿式自动喷水灭火系统。

3.1.3、火灾自动报警系统。

3.1.4、防火卷帘系统。

3.1.5、防火门、安全疏散及应急照明设施、灭火器等其他消防设施。

3.1.6、排烟系统。

3.2、工作范围不包括上述消防设施的增减、移动等变更工作。

3.3、维护保养工作要求：

3.3.1、乙方的维护保养工作须按照最新《建筑消防设施的维护管理》确定维护保养标准，并及时将维护保养报告予甲方存档。

3.3.2、乙方须按《南沙综保区物流区消防设施维护保养方案》(附后)的要求每个月定期到现场对有关消防设施进行维护保养，现场维保人员须持有有效《广东省消防设施专业承包企业工程技术人员消防专业培训合格证书》上岗，并按甲方要求做好及递交维保记录表。

3.3.3、对不定期的抢修工作，乙方应在接到甲方通知后的4小时（急修则应在2小时）内派员到现场处理。

3.3.4、乙方进行维护保养工作的人数和时间，应以排查消防隐患，确保消防设备正常运作为原则，视当时情况由甲、乙双方协商确定。

3.3.5、乙方应及时处理消防设施中存在的故障：

3.3.5.1、调整设备状态、加注润滑剂及必要的设备清洁等一般的维护保养性维修应在每次维护保养工作中完成。

3.3.5.2、失效设备的拆除、正常设备的替换安装及调试等安装工程范畴内的系统维修应在设备、材料到位时马上组织施工。

3.3.5.3、乙方不负责单元设备（如水泵、控制器、探测器等）的性能维修，即不负责进行单元设备的解体性维修。

3.3.5.4、乙方不负责南沙综保区物流区地下暗敷消防供水管道、电气管线的维护保养。

3.3.6、乙方在每次的维护保养工作完成时，须确保经维护保养的消防设施状况良好、运行正常。如实记录维护保养工作情况和抢修处理方法，并向甲方提交工作报告。

3.3.7、乙方工作人员进场维护保养期间，应遵守甲方的规章制度。

3.3.8、乙方在收取维护保养费时应同时向甲方合法发票。

3.3.9、乙方在合同签定生效后1个月内，需对南沙综保区物流区的消防设施进行系统的检查、测试，并向甲方提交工作报告，报告须如实反映消防设施的运行情况，并对消防设施存在的问题提出解决方案。

3.3.10、乙方须每年对南沙综保区物流区消防设备设施、消防系统进行1次全面检查测试，并将检测报告予招标单位存档，具体检测时间由甲方决定。

3.3.10、乙方在合同期年度12月份（2021年12月和2022年12月），需向甲方提交工作总结，如实详细总结当年的消防维保工作情况。

4、甲方的职责

4.1、甲方应向乙方提供上述消防设施的（图纸、设备等）资料：

4.2、甲方负责上述消防设施的日常运行和检查。由专人定职负责做好消防设施运行、报警、故障等记录和日常操作、巡视检查，发现故障应及时报修。

4.3、当发现消防设施故障而需要乙方到现场处理或消防设施需要进行增减、移位等变更整改时，甲方须及时知会乙方。

4.4、甲方须正常使用消防设施，不得拆卸、围占、挪用或停用消防设施。

4.5、乙方进场维护保养时，甲方应提供有关便利条件（如专用登高、对讲工具）并派员配合、协助乙方的工作。

4.6、根据乙方工作的实际情况，甲方应在乙方记录维护保养工作内容的报告中签字认可。

4.7、甲方在收到乙方开具的发票后10个工作日内支付维护保养费（如乙方无违约行为）。

5、合同期限：合同期限为贰年，从2021年1月1日至2022年12月31日。

6、合同价

6.1、人民币 圆整（￥ 元/年）（含增值税专用发票）。

6.2、本合同价包含在合同期限内正常损坏、需更换的单价为￥200元及以下的材料费用。

7、付款方式

7.1、甲方收到乙方开具的发票后，10个工作日内，用银行转帐的方式向乙方支付维护保养费。

7.2、维护保养费按合同价每年分三期，2年共6期支付。在年度内的第2个月（2021年2月、2022年2月），甲方支付维护保养费￥ 元（即年度合同价的40%）；在年度内的第6个月（2021年6月、2022年6月），甲方支付第二期维护保养费￥ 元（即年度合同价的30%）；在年度内第12个月（2021年12月、2022年12月），甲方支付第三期维护保养费￥ 元（即年度合同价的30%）。

8、违约

8.1、甲方就乙方维保服务进行监督或抽检，若乙方未能按合同内容（计划表）实施维保工作，甲方可就违约情况，每次扣除合同金额4%违约费用。若合同内出现3次或以上上述违约行为，甲方有权单方面解除合同，而不需支付余下维护保养费用。

8.2、甲、乙双方本着友好合作的精神，处理出现的合同问题，当无法解决时，可向项目所在地的仲裁机构申请仲裁，双方服从有效仲裁机构的裁决。

9、其他

9.1、合同的未尽事宜，甲、乙双方可通过协商并约定。

9.2、本合同正本1式5份，甲方执3份，乙方执2份。

9.3、《南沙综保区物流区消防设施维护保养方案》及其附件与本合同具同等法律效力。

9.4、乙方开户银行：    ；帐号：

（以下无正文）

附件1：物流区消防设施维护保养范围；

2：维护保养工作要求；

3：维护保养计划表；

甲方:(盖章)广州南沙国际物流有限公司   乙方:(盖章)

甲方代表：（签名）                     乙方代表：（签名）

甲方电话：                            乙方电话：

签约日期：2020年   月   日            签约日期：2020年   月   日

附件1：

广州南沙国际物流有限公司

物流区消防设施维护保养范围

1、2号仓库23510M2：库区120*187=22440M2、办公区53*6=318M2、恒温仓47*16=752M2。

2、查验仓库及平台6269M2：罚没仓86*50=4300M2、办公区18*7=126M2、查验台97*19=1843M2。

3、消防泵房及消防水池535 M2：消防泵房135 M2、消防水池400 M2。

4、变配电房430 M2：设备平面层300 M2、电缆夹层130 M2。

5、入闸口及联检楼2386 M2：八通道闸口57*34=1938 M2、联检楼2*28*8=448 M2。

6、附属楼1053 M2：三层总计3*39*9=1053M2。

7、出闸口及值班室1548 M2：六通道闸口42*34=1428 M2、值班室15*8=120 M2。

8、5号仓库57669M2：库区二层仓49348M2、综合服务区5层，8321M2。

9、以上合计面积93400M2：1项+2项+…+8项。

10、备注：

10.1、物流区幅员广、区内建/构筑物间平面距离长(如消防中心距变配电房近1公里)。

10.2、物流仓库体量大、净空高（如2号仓库单体面积2万M2、5号仓5.7万M2，平均净空8M或以上）。

10.3、物流区内建/构筑物众多且分散，消防公用设施和专用设施数量多（如消火栓公用环网管道长约4.5KM）。

10.4、物流区内的消防水泵和消防水池是多单位（如物流园开发公司和合捷公司）共用的消防设施。

10.5、物流区内的消防水泵接合器、地上栓和地下栓设置在室外，均不在上述面积范围内，但同样必须进行检查测试和调整养护等定期维护保养。

附件2：

南沙综保区物流区消防设施维护保养工作要求

1、建筑概况

1.1、南沙综保区物流区位于广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中的口岸大厦西面，主要包括入闸口、出闸口、2号仓库、5号仓库、海关查验仓库、消防泵房、配电房、附属楼和联合办公楼等建/构筑物组成。

1.2、南沙综保区物流区设置的消防设施主要包括：室内/外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防火卷帘系统、排烟系统、防火门、安全疏散及应急照明等消防设施和消防自救呼吸器、移动式灭火器等消防器材。

2、消防设施维护保养的主要内容（包含但不限于且数量以现场为准）

2.1、室内、外消火栓系统——消防水池、高位消防水箱、液控浮球阀、液位监控器、消防主水泵、稳压水泵、压力开关、水泵控制器、过滤阀、消火栓箱、消火栓按钮、电气警铃、消防水泵接合器、检修阀门、止回阀、橡胶软接、安全阀、金属伸缩接、地上栓、系统供水管网及电气管线等。

2.2、湿式自动喷水灭火系统——消防主水泵、稳压水泵、过滤阀、压力开关、水泵控制器、消防水泵接合器、闭式喷头、水流指示器、信号阀门、湿式报警阀、水力警铃、延时器、止回阀、橡胶软接、安全阀、金属伸缩接、末端试水装置、放水阀、检修阀门、排气阀、系统供水管网及电气管线等。

2.3、火灾自动报警系统——火灾自动报警控制器、报警重复显示器、消防广播控制盘、消防广播功放盘、消防电话主机、消防多线联动控制盘、消防总线联动控制盘、火灾自动探测器（如自动感烟、感温探测器等）、消防喇叭/音箱、监视/控制模块、手动报警按钮、警报器、消防固定电话机、消防手提电话机及系统电气管线等。

2.4、防火卷帘系统——耐火启闭机、变速传动机构、卷轴、闸头箱、导轨、闸板、卷闸控制器、自动感烟探测器、自动感温探测器、现场控制装置、限位装置、机械手动执行装置及系统电气管线等。

2.5、其他消防设施——排烟系统、疏散通道、防火门、疏散指示、安全出口、应急灯、移动式灭火器、悬挂式灭火器、过滤式消防自救呼吸器及有关电气管线等。

3、消防设施维护保养工作计划

3.1、维护保养包括定期检测维保、常规维/检修、临时抢修、消防咨询/培训和消防设施维护保养的其他有关工作等。

3.2、具体参见“附件一”——《南沙综保区物流区消防设施维护保养计划表》（附后）。

附件3：

南沙综保区物流区消防设施维护保养计划表

| 设施 | 设备名称 | 检测周期 | 检 测 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内、外 消 火 栓 系 统 | 液控浮球阀 | 每个月1次 | 阀门的启闭是否灵活可靠、浮球的动作水位 | 注意工作水压是否正常 |
|  | 液位监控器 | 每个月1次 | 浮球滑动、导管的密封及电气干簧管的动作情况 | 注意电气线路的绝缘 |
|  | 消防水池 | 每个月1次 | 消防水池水位是否正常、水质情况 | 注意水池的补水功能 |
|  | 消防水泵 | 每个月1次 | 泵组外观、转向、噪音、扬程、流量、电流等 | 注意设备固定和润滑情况 |
|  |  | 每6个月1次 | 电机绝缘、接线柱压接、接触器接点等 |  |
|  | 水泵控制器 | 每个月1次 | 按钮、指示灯、降压起动、手/自动、故障自投等 | 注意有关参数的变化 |
|  | 橡胶软接 | 每个月1次 | 外观、连接、固定、是否老化等 | 注意防止油类的腐蚀 |
|  | 压力开关 | 每个月1次 | 固定、动作/复位功能和数值等 | 注意缓冲器的作用 |
|  | 检修阀门 | 每个月1次 | 操作手轮、启/闭状态、有无渗漏、操作空间等 | 抽测1/6，注意位置锁定 |
|  | 止回阀 | 每个月1次 | 外观、连接、固定、启闭是否灵活可靠等 | 注意阀门关闭时的噪音 |
|  | 水泵接合器 | 每个月1次 | 接口、止回组件、有无渗漏、外观、操作空间等 | 消防车是否易于到达 |
|  | 安全阀 | 每个月1次 | 外观、连接、固定、有无渗漏等 | 注意是否会误动作 |
|  | 伸缩接 | 每个月1次 | 外观、连接、固定，是否大位移变形等 | 注意限位螺杆的情况 |
|  | 地上栓 | 每个月1次 | 接口、止回组件、有无渗漏、外观、操作空间等 | 消防车是否易于到达 |
|  | 排气阀 | 每个月1次 | 外观、有无障碍物堵塞气口及排气效果 | 注意检修阀的状态 |
|  | 消火栓箱 | 每个月1次 | 室内栓、水带等配件齐全、水压、操作空间等 | 抽测1/6，可进行射水试验 |
|  | 启泵按钮 | 每个月1次 | 固定、外观、操作空间、动作/复位等 | 抽测1/6，注意设备电压 |
|  | 电气警铃 | 每个月1次 | 固定、外观、鸣动功能、技术参数等 | 抽测1/6，注意设备电压 |
|  | 电气管线 | 每6个月1次 | 接线箱、端子排、接地及固定等 | 注意接线端子的压接情况 |
|  | 供水管网 | 每6个月1次 | 对管道内的水进行排放和重新补充 | 注意及时维修管道的渗漏 |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 报警控制器 | 每个月1次 | 电源 、监视/控制功能 、备电自投等 | 试验各项显示、控制功能 |
|  | 联动控制盘 | 每个月1次 | 电源 、监视/控制功能 、备电自投等 | 试验各项显示、控制功能 |
|  | 直流电源 | 每个月1次 | 供电、充电、发热及电池的连接等 | 注意电池的浮充情况 |
|  | 消防广播主机 | 每个月1次 | 电源、应急切换/投入、接线等 | 注意应急时的广播范围 |
|  | 消防电话主机 | 每个月1次 | 电源、应急通话、接线等 | 注意通话有无串音 |
|  | 监控模块 | 每个月1次 | 外观、固定、监控功能、动作/复位功能等 | 抽测1/6，全面试验各项功能 |
|  | 感烟探测器 | 每个月1次 | 外观、固定、有无障碍物、动作/复位功能等 | 抽测1/6，全面试验各项功能 |
|  | 感温探测器 | 每个月1次 | 外观、固定、有无障碍物、动作/复位功能等 | 抽测1/6，全面试验各项功能 |
|  | 空气采分器 | 每个月1次 | 风量、发热、滤网洁净度、管道有无泄漏等 | 试验各项显示、控制功能 |
|  | 手动报警按钮 | 每个月1次 | 外观、固定、是否便于操作、动作/复位功能等 | 抽测1/6，全面试验各项功能 |
|  | 报警警铃 | 每个月1次 | 外观、固定、操作空间、动作/复位功能等 | 注意震动造成设备固定不牢 |
|  | 消防广播喇叭 | 每个月1次 | 外观、固定、声音效果等 | 注意障碍物的影响 |
|  | 消防电话 | 每个月1次 | 插孔、插头、连线情况及通话效果 | 注意背景噪音的影响 |
|  | 电气管线 | 每6个月1次 | 接线箱、端子排、接地及固定等 | 注意接线端子的压接情况 |
| 湿 式 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 橡胶软接 | 每个月1次 | 外观、连接、固定、是否老化等 | 注意防止油类的腐蚀 |
|  | 消防水泵 | 每个月1次 | 泵组外观、转向、噪音、扬程、流量、电流等 | 注意设备固定和润滑情况 |
|  |  | 每6个月1次 | 电机绝缘、接线柱压接、接触器接点等 |  |
|  | 水泵控制器 | 每个月1次 | 按钮、指示灯、降压起动、手/自动、故障自投等 | 注意有关参数的变化 |
|  | 检修阀门 | 每个月1次 | 操作手轮、启/闭状态、有无渗漏、操作空间等 | 可进行位置锁定 |
|  | 止回阀 | 每个月1次 | 外观、连接、固定、启闭是否灵活可靠等 | 注意阀门关闭时的噪音 |
|  | 过滤阀 | 每个月1次 | 外观、固定、密封、过流是否通畅等 | 注意滤渣对流量的影响 |
|  | 水泵接合器 | 每个月1次 | 接口、止回组件、有无渗漏、外观、操作空间等 | 消防车是否易于到达 |
|  | 安全阀 | 每个月1次 | 外观、连接、固定、有无渗漏等 | 注意是否会误动作 |
|  | 伸缩接 | 每个月1次 | 外观、连接、固定，是否大位移变形等 | 注意限位螺杆的情况 |
|  | 压力开关 | 每个月1次 | 固定、动作/复位功能和数值等 | 注意缓冲器的作用 |
|  | 湿式报警阀 | 每个月1次 | 外观、操作空间、水力警钟、延时器、水压表等 | 注意有关参数的变化 |
|  | 信号阀门 | 每个月1次 | 手轮、启/闭状态、有无渗漏、动作/复位功能等 | 可进行位置锁定 |
|  | 水流指示器 | 每个月1次 | 外观、动作/复位功能等 | 注意动作的灵敏度 |
|  | 喷头 | 每个月1次 | 外观、有无障碍物、是否渗漏等 | 抽测1/6，玻璃球是否洁净 |
|  | 排气阀 | 每个月1次 | 外观、有无障碍物堵塞气口及排气效果 | 注意检修阀的状态 |
|  | 末端试水装置 | 每个月1次 | 操作空间、手轮（柄）、有无渗漏、动/静水压等 | 注意下水道的排水 |
|  | 电气管线 | 每6个月1次 | 接线箱、端子排、接地及固定等 | 注意接线端子的压接情况 |
|  | 供水管网 | 每6个月1次 | 对管道内的水进行排放和重新补充 | 注意及时维修管道的渗漏 |
| 防 火 卷 帘 系 统 | 启闭机 | 每个月1次 | 固定、外观、噪音、发热、制动及手动操作/复位等 | 注意制动器失灵 |
|  | 控制器 | 每个月1次 | 固定、外观、电气连接、控制程序等 | 全面试验各项控制功能 |
|  | 导轨 | 每个月1次 | 固定、外观、润滑、是否有障碍物堵卡等 | 注意上端口与卷帘板的衔接 |
|  | 闸头箱 | 每个月1次 | 清洁、固定、外观、密封、是否有杂物顶压等 | 注意箱内是否有杂物 |
|  | 转轴 | 每个月1次 | 固定、润滑、转动和定位是否灵活可靠等 | 注意与传动机构的可靠连接 |
|  | 传动机构 | 每个月1次 | 固定、外观、润滑情况、是否有杂物堵卡等 | 注意行程开关的性能 |
|  | 现场控制装置 | 每个月1次 | 固定、外观、有无障碍物遮挡而影响操作等 | 注意动作/复位功能 |
|  | 卷闸板 | 每个月1次 | 外观、轴帘挂接、帘板扣接/卷折、水平度等 | 注意升降是否灵活 |
|  | 感烟探测器 | 每个月1次 | 固定、外观、有无障碍物遮挡、动作/复位功能等 | 全面试验设备各项功能 |
|  | 感温探测器 | 每个月1次 | 固定、外观、有无障碍物遮挡、动作/复位功能等 | 全面试验设备各项功能 |
|  | 限位装置 | 每个月1次 | 固定、动作/复位功能、限位位置和信号等 | 注意电接点的动作有效性 |
|  | 机械手动装置 | 每个月1次 | 固定、外观、润滑、是否有障碍物堵卡等 | 注意手动启闭是的灵活性 |
|  | 系统电气管线 | 每个月1次 | 接线箱、端子排、接地、固定及同步性等 | 注意接线端子的压接情况 |
| 其 他 消 防 设 施 | 疏散指示 | 每个月1次 | 外观、固定、指示/测试功能、备电自投等 | 注意备电供电的时间 |
|  | 应急灯 | 每个月1次 | 外观、固定、指示/测试功能、备电自投等 | 注意备电供电的时间 |
|  | 安全出口 | 每个月1次 | 外观、固定、指示/测试功能、备电自投等 | 注意备电供电的时间 |
|  | 消防呼吸器 | 每个月1次 | 类型、外观、堆放、有效期、完好性等 | 抽测1/6，注意要便于取用 |
|  | 悬挂式灭火器 | 每个月1次 | 气压、重量、外观、固定、类型、有效期等 | 注意悬挂高度和喷射角 |
|  | 移动式灭火器 | 每个月1次 | 气压、重量、外观、堆放、类型、有效期等 | 抽测1/6，注意器材适用性 |
|  | 防火门 | 每个月1次 | 外观、启闭器、有无障碍物、启闭方向、各间隙等 | 注意启闭灵活可靠 |
|  | 疏散通道 | 每个月1次 | 通道的宽度和高度、沿途标示、有无杂物障碍 | 注意疏散方向是否合理 |
|  | 电气管线 | 每6个月1次 | 接线箱、端子排、接地及固定等 | 注意接线端子的压接情况 |
| 说明： |  |  |  |  |
| - 本表是维护保养的计划，在确保所有消防设备、组件的维护保养在每年内至少循环完成2个周期的前提下，可结合物流区的实际情况，相对统筹、灵活安排好具体的维护保养工作。 |  |  |  |  |
| 2、表中未注明抽测的设备，每次要全部检测。 |  |  |  |  |
| 3、表中未列出的、现有的其他消防设施、设备和器材等均按有关消防法规的要求进行维护保养。 |  |  |  |  |

| 附件二 南沙综保区物流区消防设施维护保养项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 年限（年） | 不含税费用（元） | 含税费用（元） | 税率（%） | 备注 |
| 1 | 5号仓库 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 2号仓库 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他区域（出入闸口、查验仓库、消防泵房、配电房、附属楼和联合办公楼、公共区域等） | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 不含税费用总价（元） |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税费用总价（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标单位： |  |  |  |
|  |  |  | 联系人： |  |  |  |
|  |  |  | 电话： |  |  |  |
|  |  |  | 日期： |  |  |  |