运输服务中心区域污水处理系统

配套电路管线项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2021年 3月

一、招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：运输服务中心区域污水处理系统配套电路管线项目。

三、项目概况及内容

（一）项目概况

依污水排放要求和标准，我司拟在新港路以南运输服务中心D地块中油BP加油站后方加装一套污水处理系统。该区域目前缺乏电源等配套设施，无法为污水处理系统进行配电，需进行电路管网铺设和电力设备建设配套以满足污水处理的运行需求。

（二）项目内容

1.拟计划从运输服务中心A栋主电房敷设一条3*185+1*95 铜芯电缆线至D地块东南角处，A栋点房外线井至堤坝边的管线约93M需要开挖埋放110MM的镀锌钢管，埋深约为70CM，途经轮胎店对出堤围边需要开两个800*800*1000线管井，钢筋混凝土铸铁井盖，沿堤坝边一直延申至运服中心D地块东南角；总长度约为530米（长度以实际现场使用长度为准），所有电缆线路需要套110MM的镀锌钢管，并且每3米装一个固定管码。

2.在指定位置修建一间1500*1500*2200电房，墙体切砖批荡水泥面，屋顶用12公分混凝土，安装不锈百叶门窗各一个。

3.电房内配一套185电缆使用:SBW-350稳压器，额定容量350KVA、额定电流425A，并配置电箱一个，电箱内配置一个400A空气总开关，电子电表（华邦三项电表，型号DTSF866、1.5 (6)A 互感式），三个300/5A（1：60），0.5级的互感器、4个63A开关。

4.工期自合同签订起不超过30天，完工后清理施工废料及垃圾，恢复整洁。

- 报价要求

1.投标单位必须是具有独立承担民事责任能力，且在中华人民共和国境内注册的合法公司，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件；

2.营业执照经营范围内具备建筑、施工、装修工程等内容。

3.本项目不接受联合体投标。

4.报价费用

(1)投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自行承担。

(2)投标单位可对项目现场和周围环境进行勘察，因此发生的费用及其他不利情况由投标单位自行负责。

(3)本项目最高限价人民币30万元，本项目采取总价含税包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。

五、投标文件组成（加盖公章）

1、投标单位资质资料，主要包括营业执照复印件等。

2、法人证明书及法人授权委托书。

3、依据附件1出具项目报价表以密封方式报价。

4、所有报价文件应于本邀请招标文件中规定的截止时点前递交到邀标方。在截止时点后投标文件递交无效。

六、项目总价及付款方式

1、运服中心区域污水处理系统配套电路管线项目（含税）最高限价30万元。

2、付款方式：签订合同后收到增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的30%，完成并通过验收合格15个工作日后收到增值税专用发票后支付合同总金额的65%，剩余5%将在保修期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付.

3、项目质保期自验收合格起1年。

七、评标原则

1.投标单位资质文件有效、齐全。

2.在投标单位技术方案资质等满足要求的前提下，采用最低价中标法评标：

（1）如最低报价有两个及以上投标单位报价相同，由评标小组表决决定，以票数高者得；

（2）完成评标后，如因投标单位原因弃标，将列入我司黑名单，3年内不得参与我司所有标的物竞标。同时，次低报价单位中标，以此类推。

八、废标条件

1、总报价高于最高限价30万元（含税）；

2、报价文件未响应邀请招标文件的要求；

3、报价文件未密封完好、未加盖投标单位公章。

九、其它需要说明的问题

1.投标有效期：如出现特殊情况，招标单位可以书面形式向所有投标单位提出延长报价有效期的要求，投标单位须以书面形式在2天内予以答复。

2.投标单位在报价前可实地考察，并就项目需要解释或说明的问题向招标单位咨询。

3.招标单位不负责对落标单位提出涉及投标结果的问题作出解释。

十、现场考察时间：投标方按需自行到现场考察（联系人：季捷，联系电话18988924607）

十一、投标方应于2021年 4 月6日上午9:30前将密封报价文件递交到广州南沙国际物流有限公司运营发展部。

地址：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼709室。

广州南沙国际物流有限公司

2021年3月

附件：

| 运输服务中心修建电房及铺设电缆统一询价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邀请招标单位：广州南沙国际物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计/元 | 备注 |
| 1 | 开挖连锁砖地面 | m | 104 |  |  | 路面开挖埋线管及路面修复 |
| 2 | 建电缆井 | 座 | 2 |  |  | 土方开挖，砖切检查井 800*800*1000，钢筋混凝土铸铁井盖。 |
| 3 | 混凝土墙开孔 | 个 | 2 |  |  | 800厚混凝土墙开孔。 |
| 4 | 修建电房 | 个 | 1 |  |  | 墙体切砖批荡水泥面，屋顶用12公分混凝土，不锈百叶门窗各一个.1500*1500*2200 |
| 5 | 110MM镀锌钢管 | m | 525 |  |  | 每隔3米装固定管码 |
| 6 | YJV-ZR 3*185+1*95 电缆 | m | 530 |  |  | 铜芯电缆 |
| 7 | 配电箱总成 | 个 | 1 |  |  | 400A空气总开关，并配电子电表（华邦三项电表，型号DTSF866、1.5 (6)A 互感式）；配三个300/5A（1：60），0.5级的互感器、4个63A开关 |
| 8 | 接线配件 | 项 | 1 |  |  | 接线铜耳等 |
| 9 | SBW-350稳压器 | 台 | 1 |  |  | 配套185电缆使用:额定容量350KVA、额定电流425A |
| 10 | 小计 | 不含税 |  |  |  |  |
| 11 | 税率 |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 | 含税价 |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |