运服中心区域污水处理系统采购项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2021年4月

一、询价单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：：运输服务中心区域污水处理系统采购项目

三、项目概况及内容

（一）项目概况

运输服务中心于2011年建成，目前建有A、B、C三栋主要建筑，其中A、B栋为两层建筑，用作商铺；C栋为工人宿舍。目前，运输服务中心区域常驻人员约600人，进出运输服务中心日均人流量可达1000人次，运输服务中心日用水量最高峰可达82吨，日平均用水量约63吨。为满足该区域的污水排放需求，拟增加一套污水处理系统。

（二）项目内容

1．拟计划在运服中心地块东南角堤坝沿岸处加装一套地面式防腐钢结构100T/D污水处理系统设备（须符合安全管理规范），并接入指定设备放置区域处的入水口污水管。

2．2.投标单位须保证污水处理设备的性能，能够达到每天100T/D和每小时4.2m3/h的排水处理量。根据《中华人民共和国环境保护法》及广州市南沙区环保水务局的相关要求，保证运服中心地块区域每天排放的生活污水经过处理后能够达到最新环保规定有关要求，即排放标准要达到《广东省水污染排放限值》（DB44/26-2001)中的第二时段一级A标准规定的排放限值（须通过环保部门的检查和验收并提供第三方检测报告）。

标准具体指标见下表：

| 污染物 | CODcr | BOD5 | NH3-N | TN | SS | TP | 粪大肠菌群数（个/L） | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18981-2002）一级A标准 | 50 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 103 | 1 | 1 |

3.污水处理设备设计必须严格执行国家和地方有关环境保护的法规，须符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《广东省水污染排放限值》、《室外排水设计规范》等要求。如因污水排放检测不及格或违反国家法律法规，导致一切后果由中标单位负责。将此区域污水管道接入此污水处理系统。系统出水口接驳地块内预设的雨水管道。（具体要求见附件1）

4.设备边50米范围内有电房，需要自行在电房接电到设备并安装漏保和计量装置。

5.设备安装位置较空旷，设备需要有良好的接地装置。

6.清理施工废料及垃圾，恢复整洁。

四、设计范围

设计方案范围要求从废水排放到调节池，至废水处理末端设施为止，其中包括：本区域内的处理构筑物、工艺设备、管道布置、设备、仪表自控以及相关建筑物等各专业施工图设计，包括污水、给水、电器设备的接入。

五、工艺设计要求

1. 生活污水生化处理工艺要求

污水处理设备出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准，投标单位须在投标文件中编制具体的污水处理方案。

2.MBR膜组件的过滤设计要求

招标单位须在投标文件中编制具体的MBR组件过滤工艺流程。要求MBR组件的过滤工艺达到泥水分离和过滤的效果。

- 主要构筑物及设备

1.化粪池（利用原有）

结构：防腐钢结构，数量：1座

规格：2m×3m×3m

配备：提升泵（切割式），数量：2台（一备一用）；

气浮机，处理能力8立方每小时

2.调节池

规格：L5.0m×B3.0m×H3.0m

3.MBR膜一体化设备

设备规格：L3.0m×B3.0m×H3.0m

4. MBR膜处理系统

配备设施：

(1)MBR膜系统

膜片：中空纤维膜，内衬PVDF，0.04μm，抗污染，数量225m2。

膜架1600*800*1520mm，不锈钢材质，含连接管件及膜架固定件，数量2个。

(2)出水泵

规格：Q=10m3/h，H=12m，国优品牌，数量2台。

(3)反洗泵

型号：规格：Q=10m3/h，H=12m，国优品牌，数量1台。

(4)曝气管网

含膜曝气管网，水池供氧曝气管网，φ32穿孔气管。

(5)加药箱    材质：PE   容积200L  数量2个（用于PAC、次氯酸钠加药箱）。

(6)加药泵（除磷加PAC、MBR药洗加药泵）Q=15L/h 数量2台。

(7)PLC控制箱；电气元件，人机交互界面，1套。

- 七、售后服务

1.投标单位必须提供售后服务承诺书，承诺服务响应时间，接到故障通知后，应当2小时内抵达现场进行处理（此时间最长不得超过4小时）

2.工程保修期按《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）执行。电气管线等整套设备修期为一年。保修期自竣工验收签字之日起计，保修期内免费维修。

3.投标单位对所安装的所有设备全部终身跟踪服务；保修期外只收取维修成本费。

八、项目预算

1.项目最高限价人民币70万元。

2.项目费用属含税包干价，包括但不限于增值专用发票税费、运输费、安装费、调试费、地埋施工费、土方施工、电源及管道安装、地面恢复费用以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。

九、投标人资质要求

（一）必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，营业执照在有效期内，且经营范围包括环保方面内容。

（二）同类型业绩（污水处理系统设备设计及生产方面）相关的证明材料。

十、投标文件与递交

（一）投标截止时间：2021年4月25日上午10点。投标文件应于本公开文件中规定的截止时点前递交到邀标方，在截止时点后递交无效。

（二）投标文件递交地点：广东省广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部，联系人：季先生，电话：18988924607。

（三）报价文件由以下部分组成，按顺序合编成一本投标文件，并逐页盖章。报价文件1份正本，4份副本（副本可复印）：

1、目录页

2、商务部分

①《投标函》（见附件1）；

②《运服中心区域污水处理系统采购项目报价表》（见附件2）；

③设备清单。

3、资格证明文件

①有效的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、投标授权委托书（附件3）、受委托人身份证复印件、近三年税收证明。

②其它资格证明材料（如有）。

4、技术部分

①同类型业绩（污水处理系统设备设计及生产方面）相关经验的证明材料，包括但不限于中标通知书、项目成交合同等。

②投标人应根据招标内容及要求出具一整套100T/D污水处理MBR设计方案,包括但不限于生活污水生化处理工艺方案、MBR膜组件的过滤设计方案、污水处理设备工艺流程图及说明、设备清单及规格说明等。

5.其他部分

①安全施工承诺书（见附件4）

②整套设备质保期1年及以上《售后服务承诺书》，承诺服务响应时间，接到故障通知后，应当2小时内抵达现场进行处理（此时间最长不得超过4小时）。

（四）投标文件密封及签署

投标文件正本 1 份、副本4份，文件袋上应写明项目名称，投标人名称、地址、联系人、联系电话。密封包装骑缝处应加盖投标人公章。投标文件封面和《投标函》应有投标人的法定代表人或其授权委托人签名，并逐页加盖公章。

十一、废标条件

(一)投标总报价高于最高限价人民币70万元的。

(二)投标文件未响应招标文件要求的。

(三)投标书未密封完好、未加盖投标单位公章的。

（四）投标文件未按要求编制。

十二、现场考察时间

投标人在招标公告后3个工作日内自行到南沙龙穴岛项目现场勘查（费用自理）。

（联系人：季先生，电话：18988924607）

十三、质保合同期限

质保合同期限为1年。

十四、招标信息发布及结果公告网站

广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn）。

十五、付款方式

本项目合同签订后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的30%；安装调试完毕且验收合格后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的65%，剩余5%将在保修期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付。

十六、评标办法

（一）开标由发包人自行组织，开标时投标人不需到场参加。

（二）开标时，由招标人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后拆封。

（三）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。
   （四）本项目采用综合评分办法，综合考虑价格、设备技术符合度、施工方案、业绩条件等，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表5《运服中心区域污水处理系统采购项目招标评分表》）。评标委员会将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人（得分相同时，投标总价低者优先）。

（五）投标人不得以低于成本的报价投标，若报价明显低于其成本（报价低于采购预算80%以下），投标人应能作出合理说明，如果评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标小组将认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效投标处理。

- 招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

十七、合同签订

招标人完成评定标后，向中标人发《中标通知书》。中标人应于《中标通知书》约定的时间内与招标人签订合同。

十八、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙国际物流有限公司

2021年4月

附件：

1.投标函

2. 运服中心区域污水处理系统采购项目报价表

3.投标授权委托书

4.安全施工承诺

5.综合评分法

6.投标文件符合性审查表

广州南沙国际物流有限公司

2021年4月

附件1：                  投 标 函

致：        (招标单位名称)

根据贵公司的                          （项目名称），正式授权下述签字人            （姓名和职务)代表投标人          （投标单位的名称），提交下述文件壹式伍份,其中正本壹份，副本肆份。

一、投标函。

二、运服中心区域污水处理系统采购项目报价表。

三、设备清单。

四、资质证明文件：有效的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、投标授权委托书（附件3）、受委托人身份证复印件、近三年税收证明。

五、同类型业绩。

六、整套100T/D污水处理MBR设计方案,包括但不限于生活污水生化处理工艺方案、MBR膜组件的过滤设计方案、污水处理设备工艺流程图及说明、设备清单及规格说明等。

七、安全施工承诺书

八、整套设备质保期1年及以上《售后服务承诺书》，承诺服务响应时间，接到故障通知后，应当2小时内抵达现场进行处理（此时间最长不得超过4小时）。

九、交货承诺函。

十、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1)我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

(2)我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

(3)我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

(4)我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

(6)我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

(7)我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

(8)我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

(9)我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

(10)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

投标单位（盖章）： ：

日    期：

附件2：

运服中心区域污水处理系统采购项目报价表

| 项目 | 材质 | 不含税 （元） | 税率 (%) | 含税价 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100T/D一体化污水处理系统一套 | 碳钢防腐材料 （厚度：10cm） |  |  |  | 本报价包括整套设备、土建施工、勾机挖掘、污水管道接入及出水排放等管道施工、电源线路安装施工、地面填埋、恢复原来地面等。 |
| 项目含税包干价（人民币大写） ： |  |  |  |  |  |
| 项目费用属含税包干价，包括但不限于增值专用发票税费、运输费、安装费、调试费、地埋施工费、土方施工、电源及管道安装、地面恢复费用以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。 |  |  |  |  |  |
| 保质期： |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 报价日期： |  |  |  |  |  |

附件3：

投标授权委托书

本人（法定代表人）         身份证号：            现授权委托我司       （身份证号：              ）为我司代理人，参与贵司的《运服中心区域污水处理系统采购项目》投标事宜，代理人在投标、合同谈判、项目实施过程中签署的一切与项目有关的文件，我司均予以承认，并承担相应的法律责任。

法定代表人：

代理人：

公司盖章（公章）：    年   月   日

附件4

运服中心区域污水处理系统采购项目

安全施工承诺书

广州南沙国际物流有限公司：

如我公司为中标单位，我公司将按招标文件的规定履行协议责任和义务，并做出如下安全施工承诺：

- 我司严格遵守国家及贵司的各项安全管理制度和安全操作规程；严格按照高空作业的安全操作规程施工。

二、我司保证施工操作人员持有效资格证；施工中所用的工具、设备(包括吊机、吊带、吊绳、脚手架、搭建排栅等）都符合国家安全规定，绝不使用不合格产品。

三、我司已为施工人员购买保险，并进行上岗前体检，确保施工人员身体条件符合作业要求；已做好施工人员的安全教育和防范培训，严禁酒后上岗施工。

四、施工期间我司在施工范围内布置警戒线等，做好围蔽防护，安排专人在现场进行安全监管；严格按照贵司要求的时间及空间施工，确保第三方不受影响。

五、施工中我司如发现安全隐患及发生安全事故，将立即采取必要措施并及时报知贵司，做到不冒险施工、不安全绝不施工。我司保障贵司各项设施、设备完好，施工中如对贵司物品及设施造成破坏，将按实际价值赔偿或修复。

六、我司积极配合和服从物业管理公司的工作指引，做好沟通联系，不蛮干、不强干。

七、如我司未能按上述承诺执行或违背有关承诺，导致发生的一切安全事故的，我司负全部责任并承担一切损失或赔偿。

承诺方：                     （盖章）

日期：2021年  月  日

附件5：

运服中心区域污水处理系统采购项目综合评分表

投标人：                              评标人：

总分为100分，其中技术标占60%、商务标占40%。

| 组成 | 评审 项目 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（60分） | 同类 业绩 | 15 | 投标人从2015年1月1日至今正在实施或已完成的同类项目，每提供一项得3分，最高得15分。提供生产案例合同扫描件并加盖公章。 |  |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在广州市南沙区内设有服务机构的，得5分； 在广州市（南沙区除外）内设有服务机构的，得3分； 在广东省（广州市除外）内设有服务机构的，得1 分。 本项就高不就低计算得分；无或其它不得分。 注：需提供服务机构的营业执照（含分支机构营业执照）或固定的办公场所证明材料。 |  |
|  | 技术人员 | 5 | 技术人员具有中国膜工业协会颁发的MBR系统设计运行证书或膜法水处理工艺师证书，1个得1分，最高得5分，无或其它不得分。需提供相关证书复印件（加盖公章）。 |  |
|  | 专利情况 | 5 | 投标人具备膜及相关装置方面的专利证书，1个得2分，最高得5分。提供相关证书复印件（加盖公章），不提供不得分。 |  |
|  | 售后 服务 | 5 | 投标人提供整套设备质保期1年的，得1分； 投标人提供整套设备质保期2年的，得3分； 投标人提供整套设备质保期3年的，得5分。 |  |
|  | 污水处理系统设计方案 | 20 | 投标人根据招标内容及要求结合现场勘查情况出具一整套100T/D污水处理MBR设计方案,包括但不限于生活污水生化处理工艺方案、MBR膜组件的过滤设计方案、污水处理设备工艺流程图及说明、设备清单及规格说明等。 该项按整套方案设计的全面性、合理行、可行性进行优劣评分，最高不超过20分，最低不低于0分。 |  |
|  | 交货期 | 5 | 投标人需具有签订合同后30天交货的能力，并附交货承诺函的，得5分，不提供不得分。 |  |
| 商务部分（40分） | 已有所有效投标报价的最低价为基准价，投标报价等于基准价的，商务标得满分。计算各投标报价与基准价的偏差率。偏差每向下减少1%，在40分的基础上扣1分，不足1%的按四舍五入计。得分取至小数点后两位。 |  |  |  |

附件6：

投标文件符合性审查表 项目名称：运服中心区域污水处理系统采购项目

序号; 单位 评审项目. 1; 投标文件密封性完好。. 2; 营业执照复印件（加盖公司公章）。. 3; 有提供同类型业绩（污水处理系统设备设计及生产方面）相关经验的证明材料。. 4; 有提供整套100T/D污水处理MBR设计方案。. 5; 有按要求编制投标文件。. 6; 不超最高限价。. 7; 评审结论。.

注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

- 表中全部条件满足为通过。

- 评委签名：

日期：  年  月  日